马鞍山市人民医院核磁共振配套冷水机与精密空调等设备维保服务方案

一、服务内容

马鞍山市人民医院核磁共振配套冷水机与精密空调等设备维保服务。

（一）冷水机组保修内容：

1.对冷凝器进行维护；

2.冷凝风机及启动、停止压力的调整检测；

3.电器及连接的检查；

4.对水系统、水泵进行维护；

5.检查管路连接系统的渗漏状况，现场允许情况下，对管道进行冲洗；

6.制冷系统工况及工作压力的检测调整；

7.全面检查、调整工作参数及内部参数；

8.调整冷水机组系统运行工况；

9、每次冷水机组故障停机时，由双方共同记录核磁共振液氦量，如因停机维修时间过长造成液氦挥发，中标人应按挥发量赔偿。

（二）空调保修内容：

1.保养、清洗空气过滤器；

2.检查并保养加湿罐，清除罐内的结垢，维护保养加湿罐底盘，检查电极连线和接头，对接头进行紧固工作；

3.检查、维护给水系统、排水系统，保证其畅通；

4.维护保养冷凝器、室外风机的运行状况，调整其启动压力和停止压力；

5.检查、调整压力控制器的设置，检查压力控制器外盒的密封性；

6.保养膨胀阀、膨胀管、蒸发器、压缩机；

7.检查室内机与室外机管路的高低压接头和漏点，防止制冷剂的泄漏，对空调机组工况进行调整，对温度、湿度、运行时间、加湿电流的参数进行调整，保证机组在任何情况下都能发挥最大功能。

二、服务总体要求

（一）需要维护的设备及数量：

1、西门子1.5T核磁配套冷水机一台，精密空调两台；

①冷水机品牌：克莱门特；

冷水机型号：HRAT0252*1

②空调品牌：克莱门特；

空调型号：SUA0501*2

2、西门子3.0T核磁配套冷水机一台，精密空调一台；

①冷水机品牌：克莱门特；

冷水机型号：AQS0252*1

②空调品牌：海洛斯；

空调型号：QD015*1

3、GE核磁共振配套精密空调一台；

①空调品牌：克莱门特；

空调型号：DAU035*1

（二）供应商资质要求：

1.具有企业法人营业执照；

2.具有“三证合一”的营业执照；

3.法定代表人及被委托人身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书（法定代表人递交投标文件参加投标的，无需此件）；

5.供应商具有同行业内冷水机与精密空调维保服务成功案例，能提供近三年内所签医院核磁共振机房精密空调、冷水机组保修项目合同复印件至少5份，或能提供克莱门特厂家的维修授权书，现场备查。

- 维保方式

1、全包式保修，即维修、维护中所需的配件及材料、人工费、差旅费等所有维修维保服务产生的费用均由中标人提供。

2、维修过程中更换的配件及材料须为克莱门特原厂配件及材料。

- 服务承诺

1、供应商需每年四次上门对冷水机组与精密空调进行基本维护，检查机组运行工况，在维保期内确保机组正常运行。

2、 供应商有24小时报修电话服务并在设备发生故障时及时响应，6小时内到达用户现场处理，无需更换配件的情况下，2小时内完成设备正常运转，如需进行备品备件更换时，6小时内完成设备正常运转。

3、供应商在保修期内维护保养的次数与内容、更换维修备件的数目等资料交招标人存档。

4、如供应商不能按时履行合同或者履行合同不符合约定给招标人造成损失的，供应商负责赔偿招标人所有损失，供应商在要求中标人赔偿损失的同时，有权终止合同。

（五） 商务要求

1、服务周期：自合同签订之日起一年，合同期满后双方无异议合同可以续签，续签合同自首次合同签订之日起不超过3年；双方若有异议，合同不再续签，项目重新采购。

2、付款方式：招标人将在中标人每年服务期满后一次性付清一年的维保维修费用；若实际服务时间不满一年，按实际服务月份结算。

三、本次招标预算资金9.8万元/年，叁年共计29.4万元。投标总价超过预算视为无效投标。