人民医院锅炉维保项目招标要求

一、情况说明：人民医院本部两台锅炉（特种设备）需招标有资质的维保公司进行维修保养工作。

（一）评标办法及金额年限

1、评标办法：综合评分。（打红色*为必须满足条件）

2、项目控制金额： 4.1万元 /年

3、项目控制年限：二年合同，一年一签.

4、项目为大包式服务。

人民医院锅炉设备清单

| 名称 | 类别 | 出产厂家 | 数量 | 型号 | 投用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉1 | 工业锅炉 | 江苏双良 | 1 | WNS4-1.25-Y/Q | 2005年9月 |
| 锅炉2 | 工业锅炉 | 江苏双良 | 1 | WNS4-1.25-Y/Q | 2005年9月 |

（ 二）服务要求

1、资质要求

（1）维修单位需具有锅炉安装、维修、改造2级资质（特种设备）。

（2）维保单位信誉好，近三年未发生安全事故和不良行为记录。

（3）维保方在我单位施工期间出现安全责任事故，由维保方自行负责。

（4）凡供应的产品必须符合国家（行业）标准。售出的商品，属质量问题的，按国家商品“三包”规定执行。

（5）如在使用过程中出现产品本身质量问题，承诺无条件退换。如因产品质量原因造成的损害，由中标方承担一切后果。

2、大包内容材料及人工划分

| 序 | 维护保养内容 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 号 |  |  |
| 1 | 检查天然气压力是否正常 | 每月1次 |
| 2 | 检查燃气有无泄漏 | 每月1次 |
| 3 | 检查水位计、压力表管路有无堵塞 | 每月1次 |
| 4 | 清理燃烧器进风口灰尘和杂物 | 每月1次 |
| 5 | 检查锅炉安全阀有无锈蚀、漏气 | 每月1次 |
| 6 | 检查锅炉前后烟箱有无漏气 | 每月1次 |
| 7 | 检查给水泵压力及有无噪音 | 每月1次 |
| 8 | 检查锅炉排污管路有无堵塞 | 每月1次 |
| 9 | 检查水处理盐桶盐量 | 每月1次 |
| 10 | 对水处理进行手动再生 | 每月1次 |
| 11 | 锅炉本体密封性检查 | 每月1次 |
| 12 | 压力表显示情况检查 | 每月1次 |
| 13 | 控制柜是否有积灰，接线是否完好 | 每月1次 |
| 14 | 锅炉上各控制元件是否完好，接线是否紧固 | 每月1次 |
| 15 | 检查水路系统是否有泄漏 | 每月1次 |
| 16 | 过滤器清洗情况 | 每月1次 |
| 17 | 燃烧器风机运行情况 | 每月1次 |
| 18 | 燃烧机点火电接检查清除积炭 | 每月1次 |
| 19 | 高压线圈检查清灰 | 每月1次 |
| 20 | 燃烧嘴检查清灰校正位置 | 每月1次 |
| 21 | 风压开关检查清灰 | 每月1次 |
| 22 | 电磁阀检查清灰 | 每月1次 |
| 23 | 燃烧机风门检查调整 | 每月1次 |
| 24 | 锅炉燃烧机全系统调试 | 每月1次 |
| 25 | 锅炉煮炉 | 每年1次 |
| 26 | 锅炉安全阀校验 | 每年1次 |
| 27 | 安全阀拆装 | 每年1次 |
| 28 | 压力表拆装 | 每年2次 |
| 29 | 常用易损配件 | 全年包修、包换 |
| 30 | 锅炉内外检验配合 | 每年1次 |
| 31 | 锅炉排污管道（DN50） | 20米 |
| 32 | 锅炉排污管道（DN50）拆除 | 20米 |
| 33 | 锅炉排污管道（DN50）安装 | 20米 |
| 以上为大包维保内容，但不限于和锅炉相关维保内容包含在内。 |  |  |
| 以下为大包维保内容以外由第三方机构鉴定，甲方采购安装部分 |  |  |
| 1 | 锅炉本体出现较大隐患 | 水处理设备、水泵、软水箱损坏 |
| 2 | 燃烧机本体损坏 | 分汽缸、锅炉烟囱损坏 |
|  | 国家法规规定需增设或需改造的其它设施、检验费和酸洗费用。 |  |

2、维护保养内容要求

1、本体主机部分：

（1）全面清理烟管、水管、前后烟箱，炉膛部分及燃气室及烟管集灰

（2）全面开盖检查手孔，人孔等检查孔，并及时更换有铁陷的密封垫。

（3）全面检测的整定仪表、阀门，包括压力表、压力控制器及电板水位控制器的检测和安全阀的整定。

2、燃烧器部分

全面清理燃烧器转杯盘、点火装置、过滤器、油泵、电机及叶轮系统，对风门连杆机构加润滑剂，对燃烧情况重新给予检测。

3、控制部分

检修及检测电器元件，检查控制线路，清理控制箱集灰，每个控制器进行检测

4、给水系统

检修水处理装置，检查树脂是否达标，全面清理软水箱，检查给水泵自动进水及扬程清洗液回网阀芯等。

每月定期维护项目

A、燃料供应管路检查

1、轻油过滤器清洗

2、点火煤气管路气密性检查

3、检查管路是否畅通

B、检查各仪表

1、水位表冲洗

2、压力表弯管冲洗

3、安全阀手动试验

C、检查燃烧器

1、火焰检测器，清扫受光面

2、检查燃烧火焰是否正常

3、检查燃烧时燃烧器声音是否有异常

4、清洗转杯盘

5、清洗点水棒

D、检查进水系统

1、清洗水过滤器

2、水泵是否达到额定扬程和流量

3、业回阀工作是否正常

E、检查燃烧耗量是否正常

F、检查水质是否合标准，炉火是否合标准

A、电器部分

1、线路是否有松动老化、失灵

2、检查电器元件是否可靠过载

3、电器保护装置是否正常

B、软水箱停用时打开低阀排除泥渣

C、检测锅炉在电联锁装置

1、低水位置

2、超压

3、熄火

4、排烟温度超高等

D、质烟检测

包括烟气成分分析及尾烟温度检测，检测燃烧是否正常工作

- 清洗锅炉本体及燃烧器外来清洗

以下为维保验收标准

1、燃烧机、控制系统维护保养（每月）

主要包括风机、缸门执行器、燃烧头系统、燃料点火系统，气体过滤器、调压阀、主电磁阀、程序控制器的检测保养。锅炉控制系统，蒸汽压力控制，锅炉水位控制，联锁保护等等的维护保养，燃烧器和蒸汽压力控制，锅炉水位控制联锁保护的核准调校等。

2、锅炉本体外部及内部烟管清灰除尘，煮炉（每月）

打开锅炉前后烟室，清除锅炉内部燃烧室和烟管部分的灰碳和锈迹。清洁锅炉外部水位控制器，压力控制器。水位照明等安全控制部分的灰尘和锈迹，杜绝安全隐患，对锅炉炉内水垢进行化学和机械清洗，确保出水垢在1mm以下。

3、对水处理装置失效的树脂进行更换，并重新进行调试，确保出水水质符合国家锅炉用水水质标准。

4、在常规检查和维护时，及时和甲方司炉工进行技术交流，帮助我们提高理论和实际操作水平（每季度一次，并有学习记录）。

5、配合好本地质检局，一年一次的锅炉外检，两年一次锅炉内检（外检、内检第一次检测费用由甲方支付，如因检测不合格产生所有费用由乙方支付），6个月一次的压力表校验，一年一次的安全阀校验及年检前的检查维护工作。

6、锅炉房内的所有承压阀门及管道的维护，确保阀门无漏气、卡死损坏等等。

- （三）商务要求

1、中标人提供的所有货物须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物的技术参数和配置应与招标文件中的要求及其投标文件中的技术响应表（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、招标人和相关部门按照招标文件和投标文件承诺进行验收。招标文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的货物，报价中必须包含首次检测费用。

3、所有货物必须符合国家相关强制性要求。

4、技术支持：

4.1中标人应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

5、质保及售后服务：

*5.1中标人需对所有货物提供至少1年的免费质保服务。所有质保费及网络费用均已包含在总报价中。

5.2售后服务响应时间：中标人需设有专门的售后服务队伍，建立完备的故障响应机制。如货物出现质量问题，电话响应无法解决，中标人必须在接到电话*2小时内到达现场,12小时内解决问题。

5.3  服务期内由招标人对其服务质量进行考核,不合格可由招标人解除合同重新招标。

6、付款方式：经年度考核并验收合格后60天内支付全额货款（验收以年质量监督局年检报告和半年服务考核为准）。

- 7、进场地点：采购人指定地点。

8、进场日期：接到采购方通知后7日内 。

- 市人民医院锅炉维保考核管理办法

- 一、考核组织

1、甲方成立考核管理小组，由服务监督管理办公室组织考核小组对乙方服务质量进行全面考核管理，乙方要积极配合考核小组考核。

- 2、考核小组成员：总务科长、总务科特种设备管理员、锅炉房班长、服务监督管理办公室主任、服务监督管理办公室考核员。

二、考核方法

每半年考核一次，考核小组成员现场检查打分，考核满分为100分，90分为合格分。

三、考核结果与锅炉维保费用挂钩

- 1、每次考核90分为合格（含90分），低于90分，每下降一分扣除半年服务费的1%，依次类推；考核低于75分（含75分）甲方与乙方解除合同。

四、附件：市人民医院锅炉维保考核表

市人民医院锅炉维保半年度考评表

| 序号 | 考评内容 | 分值 （分） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员纪律 | 20 | 维修人员是否按合同规定时间维保。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 2 | 安全规定 | 20 | 维修现场工作人员是否持证上岗，护具、消防器材是否佩戴齐全（高空作业佩戴安全绳、焊接、切割是否配备消防设备）。 以上制度违反一次扣5分。 如发生安全事故一次扣10分。 |
| 3 | 维修时限 | 20 | 维修人员是否按合同时间维修及时。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 4 | 配件质量 | 10 | 配件需是正规厂家品牌 以上制度违反一次扣5分 |
| 5 | 维修质量及服务态度 | 10 | 维修工作有无投诉。 以上制度违反一次扣5分。 |
| 6 | 定期检测 | 20 | 压力表、安全阀门、锅炉内外检测是否定时定期检测、如有不在定期时间检测一次扣10分 |